## SOP ABK
SOP ABK
2021-08-23
No | kategori alat | perawatan berkala |  | tindakan | preventive maintenance
[5 empty] | 1 | 2 | 3
1 | CCTV
2 | lifting ( hand palet + Hand stacker ) |  |  | mengamati visual kebocoran oli pada hidrolic neck
mencoba tuas hidrolik
memberikan spray oli pada roda
melihat kondisi bearing roda
3 | timbagan
4 | X ray | [6 empty] | wawan
5 | UPS |  | PROCEDURE DAILY CARE:
|  |  | 1 | Buka Cover depan UPS
|  |  | 2 | Bersihkan Fan UPS
|  |  | 3 | Bersihkan sirkulasi udara yang berada dibelakag UPS.
|  |  | 4 | Suhu ruangan untuk UPS dibawah 25 Derajat Celcius
PROCEDURE MAINTENANCE UPS
|  |  | 1 | Jika UPS berada diruangan terbuka, usahakan diluar jam operasional kerja.
|  |  | 2 | Pastikan UPS sudah tidak ada beban.
|  |  | 3 | Matikan UPS
|  |  | 4 | Buka Cover depan UPS
|  |  | 5 | Buka Casing samping UPS
|  |  | 6 | Bersihkan Fan UPS
|  |  | 7 | Bersihkan mainboard UPS (semprot pakai blower)
|  |  | 8 | Ukur tegangan charger UPS ( 216 VDC)
|  |  | 9 | Cek Battery UPS menggunakan Battery Checker
|  |  | 10 | Jika Ups sudah dibersihkan, dan sudah dipastikan DAB charger dalam kondisi normal, maka UPS dapat ditutup kembali.
7 | Forklift diesel |  | CARA PERAWATAN FORKLIFT DIESEL HARIAN
|  |  | 1 | Pastikan seluruh accessories forklift berfungsi dengan baik, meliputi lampu depan, lampu stop, lampu seign dan klakson
|  |  | 2 | Pastikan pedal kopling berfungsi dengan baik
|  |  | 3 | Pastikan pedal rem berfungsi dengan baik
|  |  | 4 | Pastikan rem tangan berfungsi dengan baik
|  |  | 5 | Periksa bagian garpu dan pagar carriage forklift, pastikan garpu dan pagar anda selalu diposisi center
|  |  | 6 | Periksa seluruh bagian hidrolik unit forklift, pastikan hidrolik dalam keadaan baik, tidak bocor, dan tidak ada as yang baret atau luka
|  |  | 7 | Periksa kondisi Accu dan air Accu
|  |  | 8 | Periksa ketersediaan bahan bakar solar setiap sebelum unit digunakan. Indikator dua bar menunjukan bahan bakar solar harus segera diisi kembali
| forklift Battery |  | TUTORIAL PERAWATAN BATERAI ELEKTRIK
|  |  | 1 | Lakukan pengisian Batere secara tertib, pastikan batere di charge minimal kapasitas 20%.
|  |  | 2 | Selama pengisian Batere, pastikan tutup Accu dalam keadaan terbuka
|  |  | 3 | Lakukan pengisianan air Accu apabila pelampung air sudah dibawah standard
|  |  | 4 | Kebersihan dari batere forklift juga penting untuk dperhatikan
|  |  | 5 | Jangan menghentikan proses pengisian sebelum batere penuh, sebab akan mengurangi usia batere
|  |  | 6 | Pastikan permukaan kabel Baterai berada dalam keadaan baik, tidak terkelupas atau tidak rusak
8 | Genset
9 | Kendaraan solar |  |  | wawan + dedi
10 | kendaraan bensin |  |  | wawan + dedi
6 | apar
CARA PERAWATAN FORKLIFT DIESEL HARIAN
pastikan seluruh accessories forklift berfungsi dengan baik, meliputi lampu depan, lampu stop, lampu seign dan klakson
Pastikan pedal kopling berfungsi dengan baik
Pastikan pedal rem berfungsi dengan baik
Pastikan rem tangan berfungsi dengan baik
Periksa bagian garpu dan pagar carriage forklift, pastikan garpu dan pagar anda selalu diposisi center
Periksa seluruh bagian hidrolik unit forklift, pastikan hidrolik dalam keadaan baik, tidak bocor, dan tidak ada as yang baret atau luka
Periksa kondisi Accu dan air Accu
Periksa ketersediaan bahan bakar solar setiap sebelum unit digunakan. Indikator dua bar menunjukan bahan bakar solar harus segera diisi kembali
Tutorial Perawatan Batere forklift Elektrik
Lakukan pengisian Batere secara tertib, pastikan batere di charge minimal kapasitas 20%.
Selama pengisian Batere, pastikan tutup Accu dalam keadaan terbuka
Lakukan pengisianan air Accu apabila pelampung air sudah dibawah standard
Kebersihan dari batere forklift juga penting untuk dperhatikan
Jangan menghentikan proses pengisian sebelum batere penuh, sebab akan mengurangi usia batere
Pastikan permukaan kabel Baterai berada dalam keadaan baik, tidak terkelupas atau tidak rusak

## UPS
SOP ABK
UPS MERK APC
No | NAMA ALAT | TINDAKAN / ACTION | preventive maintenance
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | UPS APC | PROCEDURE DAILY CARE:
|  | Buka Cover depan UPS | O
|  | Bersihkan Fan UPS | O
|  | Bersihkan sirkulasi udara yang berada dibelakag UPS. | O
|  | Suhu ruangan untuk UPS dibawah 25 Derajat Celcius | O
|  | Jika terdapat perubahan indikator pada display UPS segera menghubungi teknisi tingkat 2 ( internal BDL ) | O
|  | ussahakan mengadakan fan external yang mengarah ke UPS untuk menghindari masuknya debu / kotoran | O
PROCEDURE MAINTENANCE DAN PEMBERSIHAN UPS
|  | Jika akan dilakukan pembersihan UPS, usahakan matikan kemudian buka tutup samping kemudian blow dengan alat di lokasi lain yg tidak berdekatan dengan orang / alat lain | O | O
|  | pada saat akan di matikan Pastikan UPS sudah tidak ada beban. | O | O
|  | Matikan UPS | O | O
|  | Buka Cover depan UPS | O | O
|  | Buka Casing samping UPS |  | O
|  | Bersihkan Fan UPS |  | O
|  | Bersihkan mainboard UPS (semprot pakai blower) |  | O
|  | Ukur tegangan charger UPS ( 216 VDC) |  | O
|  | Cek Battery UPS menggunakan Battery Checker |  | O
|  | Jika Ups sudah dibersihkan, dan sudah dipastikan DAB charger dalam kondisi normal, maka UPS dapat ditutup kembali. |  | O
|  | jika UPS akan shut down untuk waktu yang lama, maka battery harus di lepas dari tempat / slotnya |  | O

## FORKLFT
SOP ABK
FORKLIFT
No | NAMA ALAT | TINDAKAN / ACTION | preventive maintenance
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | Forklift diesel | CARA PERAWATAN FORKLIFT DIESEL | O
|  | Pastikan seluruh accessories forklift berfungsi dengan baik, meliputi lampu depan, lampu stop, lampu seign dan klakson, pastikan dalam kondisi diam dan saat bergerak | O
|  | Pastikan pedal kopling berfungsi dengan baik, injak dan coba saat diam dan bergerak | O
|  | Pastikan pedal rem berfungsi dengan baik | O
|  | Pastikan rem tangan berfungsi dengan baik | O
|  | Periksa bagian garpu dan pagar carriage forklift, pastikan garpu dan pagar anda selalu diposisi center | O
|  | Periksa seluruh bagian hidrolik unit forklift, pastikan hidrolik dalam keadaan baik, tidak bocor, dan tidak ada as yang baret atau luka | O
|  | Periksa kondisi Accu dan air Accu | O
|  | Periksa ketersediaan bahan bakar solar setiap sebelum unit digunakan. Indikator dua bar menunjukan bahan bakar solar harus segera diisi kembali | O
|  | Menghubungi teknisi internal apabila terdapat indikasi mekanik, elektrik dan elektronik yg bermasalah | O
2 | forklift Battery | CARA PERAWATAN FORKLIFT BATERY | O
|  | Lakukan pengisian Batere secara tertib, pastikan batere di charge minimal kapasitas 20%. | O
|  | Selama pengisian Batere, pastikan tutup Accu dalam keadaan terbuka | O
|  | Lakukan pengisianan air Accu apabila pelampung air sudah dibawah standard | O
|  | Kebersihan dari batere forklift juga penting untuk dperhatikan | O
|  | Jangan menghentikan proses pengisian sebelum batere penuh, sebab akan mengurangi usia batere | O
|  | Pastikan permukaan kabel Baterai berada dalam keadaan baik, tidak terkelupas atau tidak rusak | O

## XRAY
FORM LAMPIRAN XRAY PREVENTIVE MAINTENANCE
Nama End User |  |  | :………………………………………………..
No. Seri Mesin |  |  | :………………………………………………..
Jam Operasi |  |  | :………………………………………………..
Tahun Pembuatan |  |  | :………………………………………………..
No | Kegiatan Yang Dilaksanakan |  | Kriteria | Preventive Maintenance |  | Tindakan | PREVENTIVE MAINTENANCE |  |  | Keterangan
|  |  |  | Penyedia | : …………………………. |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Periode | ……………………
|  |  |  | Baik | Rusak
1 | SAFETY CHECK
| a. | Pemeriksaan Lead Curtain | Tidak Sobek |  |  | Ganti bila sobek
| b. | Pemeriksaan Lead Shielding | Tertutup Rapat |  |  | Kencangkan baut baut bila ditemukan lead shielding tidak tertutup rapat
| c. | Pemeriksaan Conveyor Belt | Tertutup Rapat |  |  | Ganti bila sobek. Adjust Conveyor belt bila posisinya tidak lurus.
| d. | Pemeriksaan Conveyor Roller | Tidak Macet |  |  | Lubrikasi conveyor roller secara rutin
| e. | Pemeriksaan housing panel | Tertutup Rapat |  |  | Kencangkan baut baut bila housing panel tidak tertutup rapat
| f. | Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat | Tidak Rusak |  |  | Pastikan kabel - kabel dan konektor yang terlihat dalam kondisi baik
| g. | Leakage radiation test. | Max. 1µSv/jam pada jarak 10 cm dari permukaan mesin XRay |  |  | Jangan dioperasikan peralatan, bila dosis radiasi melebihi nilai maksimum yang dipersyaratkan
2 | PEMBERSIHAN
| a. | Unit Bagian Luar | Bersih |  |  | Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel
| b. | Unit Bagian Dalam | Bersih |  |  | Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel serta pastikan secara visual tidak terdapat kerusakan fisik pada kabel atau modul
| c. | Monitor | Bersih |  |  | Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel.
| d. | UPS | Bersih |  |  | Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel | O
| e. | Lokasi sekitar X-Ray | Bersih |  |  | Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel | O
3 | PEMBERSIHAN DAN LIGHT BERRIER |  |  |  |  | Pastikan tidak terdapat benda yang mengahalangi light barriers
4 | PEMBERSIHAN ELEMEN KONTROL
| a. | Key Switch | Berfungsi |  |  | Ganti bila rusak
| b. | Power on/off Keys | Berfungsi |  |  | Ganti bila rusak
| c. | Emergency Stop Keys | Berfungsi |  |  | Ganti bila rusak
| d. | Tuts Key / Keyboard | Berfungsi |  |  | Ganti bila rusak
| e. | Mouse pad / Mouse roller | Berfungsi |  |  | Ganti bila rusak
| f. | Forward / Reverse | Berfungsi |  |  | Pastikan Tombol Forward / Reverse bisa difungsikan
5 | PEMERIKSAAN PE (PROTECTIVE EARTH) WIRING |  | Terhubung dengan ground |  |  | Pastikan setiap kabel PE telah terhubung dengan ground |  |  |  |  | Pemeriksaan PE (Protective Earth) Wiring
6 | PEMERIKSAAN SUPPLY VOLTAGE
| a. | Main input voltage | Sesuai |  |  | Pastikan main voltage sesuai yang dipersyaratkan.
| b. | Output voltage UPS | Sesuai |  |  | Pastikan output voltage UPS sesuai dengan dipersayaratkan.
7 | Pemeriksaan emergency switches |  | Berfungsi |  |  | Pastikan emergency stop switches dapat difungsikan
8 | Pemeriksaan interlock system |  | Berfungsi |  |  | Pastikan interlock system dapat difungsikan
9 | Pemeriksaan Indicator Lamp
| a. | Power-on lamp | Berfungsi |  |  | Pastikan power on lamp dalam kondisi hidup
| b. | X-Ray generator on lamp | Berfungsi |  |  | Pastikan power on lamp dalam kondisi hidup
10 | Pemeriksaan safety rollers (spring roller) pada sisi input dan output |  | Dapat dilepaskan |  |  | Pastikan safety rollers pada sisi input dan output dapat dilepaskan
11 | Pemeriksaan Monitor
| a. | Tombol Pengendali Monitor | Berfungsi |  |  | Pastikan tombol pengendali monitor dapat difungsikan serta color atau B/W
| b. | Brightness | Berfungsi |  |  | Pastikan fungsi Brightness serta colow atau B/W
| c. | Sharpness | Berfungsi |  |  | Pastikan fungsi Sharpness serta color atau B/W
| d. | Contrast | Berfungsi |  |  | Pastikan fungsi Contrast serta color atau B/W
12 | Pemeriksaan Drum Motor |  | Tidak Terdapat bunyi dan kebocoran oli |  |  | Pastikan tidak terdapat bunyi dan kebocoran oli pada drum motor
13 | Pemeriksaan Generator Control |  | sesuaikan dengan masingmasing mesin Xray yang digunakan |  |  | Pastikan pengaturan (setting) generator control sesuai prosedure
14 | Pemeriksaan X-Ray Generator |  | sesuaikan dengan masingmasing mesin Xray yang digunakan |  |  | Pastikan pengaturan (setting) generator control sesuai pabrikan
15 | Pemeriksaan unit configuration meliputi : pengaturan tanggal, bulan, tahun dan image orientation |  | sesuaikan dengan kebutuhan operasional |  |  | Atur dan perbaiki pengaturan unit configurasi bila tidak sesuai
16 | Pemeriksaan X-Ray Beam Alignment |  | sesuaikan dengan standar pabrikan |  |  | Periksa line signal dan detctor modules. Adjust collimator bila diperlukan
17 | Pemeriksaan Supply Power Fan |  | Hidup |  |  | Pastikan power supply fan dalam kondisi hidup
18 | Pemeriksaan seluruh fungsional test meliputi :
| a. | Organic & inorganic stripping | Berfungsi |  |  | Pastikan seluruh fungsi pendukung untuk memodifikasi gambar/image dapat berfungsi dengan baik
| b. | Zoom In / Zoom Out | Berfungsi
| c. | Black and white image | Berfungsi
| d. | Image density / high resolution | Berfungsi
| e. | Automatic threat detction system. | Berfungsi
| f. | Threat image protection | Berfungsi
| g. | Image archives / image recall | Berfungsi
19 | Pemeriksaan kapasitas harddisk |  | Masih dapat digunakan untuk menyimpan gambar / image |  |  | Pastikan Masih dapat digunakan untuk menyimpan gambar/image hasil scan pendeteksian
20 | Pemeriksaan UPS
| a. | Automatic change over facility | Berfungsi |  |  | Pastikan automatic change over facility dapat difungsikan
| b. | Expected back up time | Minimal 15 Menit |  |  | Lakukan uji coba untuk mengetahui
| c. | Fan | Hidup |  |  | Pastikan fan dalam kondisi hidup
21 | Pengujian kerja secara berkala menggunakan CTP |  | Memenuhi standar kelaikan |  |  | Pastikan mesin x-ray dalam kondisi baik untuk dioperasikan
22 | Kondisi Akhir Mesin
Mengetahui, | [5 empty] | Teknisi Penyedia
……………………………………………… | [5 empty] | ………………………………..

## MOBIL SOLAR + BENSIN
TUNGGU KIRIMAN DARI WAWAN

## ETD
TRANSLATE PROGRESS